**ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Název veřejné zakázky:

**Nákup čerpadel do úpravny vody ve Vysokém nad Jizerou**

Evidenční číslo veřejné zakázky: **2016011**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na dodávku. Zadávací řízení je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a řídí se Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Vysoké nad Jizerou.

|  |
| --- |
| 1. **ZADAVATEL** |

**Město Vysoké nad Jizerou**

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČO / DIČ: 00276294 / CZ00276294

tel: +420 481 593 903

Identifikátor datové schránky: tcebaf5

Doručovací adresa: Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba: **Ing. Jaroslav Nechanický, tel.: 481 593 371, mobil.: 605 976 887**

email: mistostarosta@vysokenadjizerou.cz

|  |
| --- |
| 1. **VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A JEHO TECHNICKÁ SPECIFIKACE** |

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie na dodávku.

* 1. **Předmět veřejné zakázky**

**Předmětem veřejné zakázky je** nákup jedné automatické tlakové stanice (ATS) pro zásobování vodovodu v obci se dvěma paralelně zapojenými horizontálními čerpadly namontovanými na společné základové desce vybavené řídící jednotkou – frekvenčním měničem a vším potřebným vybavením. Je nutné zajistit ochranu čerpadla proti provozu nasucho, a to ještě před uvedením do provozu: čerpací systém čerpá vodu z nádrže z hloubky 4 m, tudíž musí být použit **hladinový spínač**, nádrž je vzdálena od stávajících čerpadel 5 m. Potrubí je **v DN100** a rozbočuje se, resp. **redukuje se až do odběrných míst**. **Průtok je cca 8l/sec** na každou stanici. Celková **délka výtlačného potrubí je do 5 km**, nejvyšší **převýšení je 20 m**. Komunikace s čerpadlem bude probíhat **z ovládacího panelu** umístěného na svorkovnici čerpadla. Dodávka čerpadla bude zahrnovat instalační materiál, montáž, tlakovou zkoušku, zprovoznění, dopravu a zaškolení obsluhy – 2 zaměstnanců města.

* 1. **ROZSAH PLNĚNÍ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY**

Výkon motoru: min 7,0 kW

Počet čerpadel: 2 horizontální paralelně zapojená

Tlak: tlak za čerpadlem cca 4,5 bar, na odběrných místech do 3 bar

Ochrana proti provozu nasucho: hladinový spínač

Způsob řízení: z ovládacího panelu

**Součástí dodávky musí být technický katalog čerpadel a návod k použití v českém jazyce.**

**Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění rozsahu předmětu zakázky po ukončení výběrového řízení.**

* 1. **MÍSTO PLNĚNÍ**

Poloha: **Úpravna vody ve Vysokém nad Jizerou**, ul. K. H. Borovského. **Prohlídka místa** realizace záměru je možná po domluvě s kontaktní osobou uvedenou v části „ZADAVATEL“ těchto Základních údajů ZD.

* 1. **doba plnění**

**Dodání předmětu plnění v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 1. 6. 2018.**

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY** |

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.xls). **Uchazeč doplní do slepého rozpočtu jednotkové ceny za jednotlivé části dodávky.**

Celkovou nabídkovou cenu uchazeč závazně vyplní do souboru ve formátu XLS (003\_Kryci\_list\_vzor.xls), který je součástí zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v CZK a doplněna v návrhu kupní smlouvy – odstavec 4. 1. (vzor součástí zadávací dokumentace).

**Nabídková cena bez DPH** je předmětem hodnocení. Předpokládaná hodnota dodávky je **400.000 Kč bez DPH**.

|  |
| --- |
| 1. **OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY** |

Veškeré obchodní (smluvní podmínky, dodací podmínky, záruční podmínky atd.) a platební podmínky jsou popsány v samostatné části zadávací dokumentace (006\_Obchodni\_podminky\_kupni\_smlouva\_vzor.doc).

|  |
| --- |
| 1. **POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** |

* Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení - v písemné formě, v českém jazyce, v nerozebíratelné formě.
* Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
* Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
* Podpisy – uchazeč podepíše předepsané součásti nabídky tak, jak je předepsáno ve výpisu z Obchodního rejstříku oprávněnými osobami či osobami oprávněnými jednat jménem společnosti na základě plné moci. Originál nebo úředně ověřenou plnou moc v takovém případě uchazeč doloží jako součást profesních kvalifikačních předpokladů.
* Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace.

**Nabídka musí obsahovat:**

* 1. **Identifikační údaje uchazeče a obsah nabídky**

Nabídka bude opatřena obsahem s identifikačními údaji uchazeče a s uvedením počtu listů u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije vzor, který je součástí zadávací dokumentace – (002\_identifikace\_obsah\_nabidky\_vzor.doc).

* 1. **KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (003\_Kryci\_list\_vzor.xls). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: základní identifikační údaje uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v předepsaném členění, záruční doba a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů**

**Základní kvalifikační předpoklady** uchazeč doloží předložením **čestného prohlášení** podepsaného osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Pro sestavení čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor, který je součástí zadávací dokumentace (004\_CP\_Zakladni\_kvalifikace\_vzor.doc).

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění profesních kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** tím, že uchazeč předloží **oprávnění k podnikání** ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

Předkládané dokumenty nemusí být originály, může se jednat o **prosté kopie**, případně **výpisy pořízené dálkově elektronickou formou**. Předkládané dokumenty nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

* 1. **Doklady, jimiž uchazeč doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Zadavatel požaduje prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** předložením dokumentů, že dodávaná čerpadla splňují v celém rozsahu technickou specifikaci uvedenou v těchto Základních údajích zadávací dokumentace. Pro doložení této skutečnosti uchazeč použije vzor (005\_Technicka\_specifikace\_vzor), který je součástí zadávací dokumentace. Tento formulář pak uchazeč doplní technickými nebo výrobními listy, případně propagačními materiály výrobce čerpadel, z nichž budou parametry nabízeného čerpadla jasně patrné.

* 1. **Návrh KUPNÍ smlouvy**

Uchazeč v nabídce předloží návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Návrh smlouvy bude po obsahové stránce odpovídat základním údajům zadávací dokumentace a obsahu nabídky. Uchazeč bude respektovat vzor, který je součástí zadávací dokumentace  
(006\_Obchodni\_podminky\_kupni\_smlouva\_vzor.doc), do kterého doplní **své iniciály** – článek I., **specifikaci** dodávaného čerpadla – odstavec 3.1, **cenu** předmětu plnění - odstavec 4.1, **termín** dodání předmětu plnění – odstavec 5.3, **záruční dobu** - odstavec 8.3 a nástup **servisního technika** – odstavec 8.9.

**Smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.**

* 1. **OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR**

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována pomocí slepého výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace (007\_SVV.doc).

**Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené požadavky, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **DALŠÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |

* 1. Uchazeč bere na vědomí, že bude-li vybrán, vztahuje se na něj jako na dodavatele veřejné zakázky povinnost spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly vyplývající z ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
  2. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  3. Uchazeč bere na vědomí informaci, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  4. **Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.**
  5. **Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.**

|  |
| --- |
| 1. **ZPŮSOB A HODNOCENÍ NABÍDEK** |

* 1. Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle celkové ekonomické výhodnosti nabídky a to dle následujících kritérií a vah vyjadřujících relativní důležitost těchto kritérií:

1. **nabídkové ceny bez DPH: váha 80 %,**
2. **nabídkové ceny za 1 hodinu práce servisního technika: váha 10 %,**
3. **rychlosti nástupu servisu: váha 10 %.**
   1. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
   2. Pro dílčí hodnotící kritérium „**nabídková cena**“ získá nejnižší nabídková cena 100 bodů a každá další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky v rámci daného kritéria (s nejnižší nabídkovou cenou) k hodnocené nabídce.
   3. Pro dílčí hodnotící kritérium „**nabídková cena za 1 hodinu práce servisního technika**“ získá nejnižší nabídková cena 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky v rámci daného kritéria (s nejnižší nabídkovou cenou za 1 h servisu) k hodnocené nabídce.
   4. Pro dílčí kritérium „**rychlost nástupu servisu**“ získá nabídka s nejrychlejším nástupem servisu 100 bodů a další hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejlepší nabídky v rámci daného hodnotícího kritéria (nabídce s nejrychlejším nástupem servisu) k hodnocené nabídce.
   5. Hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle jednotlivých kritérií, resp. dílčích kritérií se vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

|  |
| --- |
| 1. **PODÁNÍ NABÍDKY** |

Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě v českém jazyce v jednom vyhotovení v nerozebíratelné formě. Nabídky lze podávat osobně nebo poštou na adresu zadavatele uvedenou níže, a to v uzavřených, neprůhledných obálkách označených heslem:

**„Neotevírat – VZ č. 2016011** **– Nákup čerpadel do úpravny vody ve Vysokém nad Jizerou“**

Adresa pro doručení (předložení) nabídek je: Město Vysoké nad Jizerou

Náměstí Dr. Karla Kramáře 227 512 11 Vysoké nad Jizerou

Osobní doručení nabídky je možné v podatelně Městského úřadu Vysoké nad Jizerou. Podatelna se nachází na stejné adrese, jako je adresa pro písemné doručení nabídek.

Případné dotazy může uchazeč směřovat na kontaktní osobu uvedenou v článku 1) zadavatel těchto ZÚZD.

|  |
| --- |
| 1. **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY** |

**Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 28. 3. 2018 v 12:00. Veškeré nabídky doručené po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.**

|  |
| --- |
| 1. **PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ** |

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušit zadávací řízení či případně neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

|  |
| --- |
| 1. **ŽÁDOSTI O DODATEČNÉ INFORMACE** |

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o doplňující informace může být podána písemně na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1 nebo elektronicky e-mailem na mistostarosta@vysokenadjizerou.cz.



|  |  |
| --- | --- |
| Vysoké nad Jizerou, 14. 3. 2018 | …............................................  Ing. Jaroslav Nechanický  místostarosta města |