## List1
Akce : Vrt Vysoké nad Jizerou
Zak.č. : 18T-039 (098/17)
Datum : 06/2017
Objekt : SO 07 - Elektro a ovládání
R E K A P I T U L A C E:
1 | Hlavní rozváděč RMS 1 dle specifikace č. 1 | 1 | ks | 0 | 0
2 | Elektromateriál dle specifikace č. 2 | 1 | kpl. | 0 | 0
3 | Demontáže stávající elektroinstalace | 32 | hod |  | 0
4 | Elektromontáže | 160 | hod |  | 0
5 | Montáže hromosvodů a uzemnění | 36 | hod |  | 0
6 | Zemní práce dle specifikace č. 3 | 1 | kpl. | 0 | 0
7 | Ostatní nespecifikované související práce | 24 | hod |  | 0
8 | Výchozí revizní zpráva elektro a hromosvodů | 14 | hod |  | 0
9 | Přezkoušení funkce, zaškolení obsluhy | 8 | hod |  | 0
10 | Zprovoznění dávkování chlorňanu | 8 | hod |  | 0
11 | Neobsazeno |  |  |  | 0
| C E N A C E L K E M B E Z D P H |  |  |  | 0
1 | Specifikace č. 1 - rozváděč RMS 1
pol. | popis | počet | jedn. | cena/jedn. | cena celkem
1 | polyesterová rozvodnice NSYPLM108 | 1 | ks |  | 0
2 | montážní deska dtto | 1 | ks |  | 0
3 | montážní sada | 1 | ks |  | 0
4 | sada ventilačních vložek | 1 | kpl. |  | 0
5 | hlavní vypínač do panelu , typ VCO 1 - 32A | 1 | ks |  | 0
6 | svodič přepětí Saltek FLP-12,5V/3 | 1 | ks |  | 0
7 | pojistkový odpojovač STI 3P, 10 x 38 mm | 1 | ks |  | 0
8 | pojistka válcová 10 x 38 mm, 2A | 3 | ks |  | 0
9 | kontrolní relé - sled a výpadek fází (U < 100 V), RM17 TG20 | 1 | ks |  | 0
10 | motorový spouštěč GZ1E08, 2,5-4A | 1 | ks |  | 0
11 | pomocný kontakt k mot. spouštěči, typ GZ1A11 | 2 | ks |  | 0
12 | proudový chránič BCOF40/4/003 | 1 | ks |  | 0
13 | proudový chránič s nadpr. spouštíLS-FI 10/C/1+N/30 mA | 2 | ks |  | 0
14 | proudový chránič s nadpr. spouštíLS-FI 16/C/1+N/30 mA | 1 | ks |  | 0
15 | jistič C16/3 | 1 | ks |  | 0
16 | jistič C16/1 | 1 | ks |  | 0
17 | jistič C10/1 | 4 | ks |  | 0
18 | jistič B10/1 | 2 | ks |  | 0
19 | jistič C 6/1 | 6 | ks |  | 0
20 | jistič D 2/1 | 2 | ks |  | 0
21 | pomocný kontakt k jističi 1/1, typ iOF | 6 | ks |  | 0
22 | stykač LC1S12P7 | 1 | ks |  | 0
23 | elektrodové zařízení LOVATO LVM 20 | 1 | ks |  | 0
24 | pomocné relé RSB 2A 080 P7 230 V AC | 3 | ks |  | 0
25 | dtto - patice | 3 | ks |  | 0
26 | dtto - LED dioda s varistorem | 3 | ks |  | 0
27 | dtto - spona | 3 | ks |  | 0
28 | pomocné relé RSB 2A 080 BD 24 V DC | 2 | ks |  | 0
29 | dtto - patice | 2 | ks |  | 0
30 | dtto - LED dioda s varistorem | 2 | ks |  | 0
31 | dtto - spona | 2 | ks |  | 0
32 | zásuvka na DIN lištu, 250V/16A | 1 | ks |  | 0
33 | elektroměr na DIN lištu, 1f, 1S, 230 V, 32A | 2 | ks |  | 0
34 | přepěťová ochrama VMG 275 | 1 | ks |  | 0
35 | dtto - patice | 1 | ks |  | 0
36 | přepínač Harmony do panelu, I - 0 - II, typ XB5AD33, 2x 1/0 | 1 | kpl. |  | 0
37 | signálka Harmony do panelu, typ XB5AVM1 | 1 | kpl. |  | 0
38 | signálka Harmony do panelu, typ XB5AVM4 | 4 | kpl. |  | 0
39 | napájecí zdroj stab. 24 V DC,/2,5A, typ IDEC PS5-VD24 | 1 | ks |  | 0
40 | napájecí zdroj stab. 12 V DC,/1,3A, typ IDEC PS5R-VB12 | 1 | ks |  | 0
41 | držák trub. pojistky RSA-P s trubičkovou pojistkou | 1 | ks |  | 0
42 | procesní panelmetr Mercos DMP01-1210 | 1 | ks |  | 0
43 | GSM hlásič GD-04K | 1 | ks |  | 0
44 | záložní zdroj GD-04A | 1 | ks |  | 0
45 | svorka RSA 16 - bílá | 3 | ks |  | 0
46 | svorka RSA 16 PEN | 1 | ks |  | 0
47 | svorka RSA 4 bílá | 20 | ks |  | 0
48 | svorka RSA 4 gobi | 3 | ks |  | 0
49 | svorka RSA 4 světlemodrá | 15 | ks |  | 0
50 | svorka RSA 4 tmavěmodrá | 4 | ks |  | 0
51 | svorka RSA 4 červená | 3 | ks |  | 0
52 | svorka RSA 4 PE | 15 | ks |  | 0
53 | boční víčko RSA 4 | 0 | ks |  | 0
54 | přepážka RSA 4 | 4 | ks |  | 0
55 | koncová svorka na DIN lištu | 3 | ks |  | 0
56 | podpěra šikmá pro DIN lištu | 4 | ks |  | 0
57 | přípojnice N | 1 | ks |  | 0
58 | přípojnice PE | 1 | ks |  | 0
59 | držák přípojnic N a PE | 2 | ks |  | 0
60 | lišta DIN | 4 | m |  | 0
61 | žlab pro vodiče 60 x 40 mm | 6 | m |  | 0
62 | ucpávka Bimed Pg 11 s maticí | 2 | ks |  | 0
63 | vývodka Bimed Pg 11 s maticí | 8 | ks |  | 0
64 | vývodka Bimed Pg 13,5 s maticí | 8 | ks |  | 0
65 | vývodka Bimed Pg 16 s maticí | 1 | ks |  | 0
66 | vývodka Bimed Pg 21 s maticí | 1 | ks |  | 0
67 | sada popisných štítků | 1 | kpl. |  | 0
68 | výstražný štítek | 4 | ks |  | 0
69 | výrobní štítek | 1 | ks |  | 0
70 | kapsa A4 na dokumentaci | 1 | ks |  | 0
71 | neobsazeno | 0 | ks |  | 0
| materiál základní celkem |  |  |  | 0
72 | materiál podružný | 5 | % | 0 | 0
| Materiál celkem |  |  |  | 0
73 | Kompletace rozváděče | 20 | % | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  | 0
2 | Specifikace č. 2 - Elektromateriál:
pol. | popis | počet | jedn. | cena/jedn. | cena celkem
1 | ultrazvuk. sonda Siemens Sitrans Probe LU, 0,275-6m/4-20mA | 1 | ks |  | 0
2 | držák sondy | 1 | ks |  | 0
3 | matice plastová 2" | 1 | ks |  | 0
4 | svítidlo zářivkové plastové, 230 V, 2x 36 W, IP66 kpl. | 8 | ks |  | 0
5 | svítidlo zářivkové plastové, 230 V, 2x 58 W, IP66 kpl. | 1 | ks |  | 0
6 | LED svítidlo nástěnné, 230 V, 10 W, IP65 | 12 | ks |  | 0
7 | LED svítidlo nástěnné, 230 V, 20 W, IP65 | 1 | ks |  | 0
8 | LED svítidlo nástěnné s čidlem, 230 V, 30 W, IP65 | 2 | ks |  | 0
9 | vypínač nástěnný 250 V/10 A, IP 44 | 8 | ks |  | 0
10 | střídavý přepínač nástěnný 250 V/10 A, IP 54 | 2 | ks |  | 0
11 | zásuvka 400 V, 16 A, 5tikolíková, IP44 | 1 | ks |  | 0
12 | zásuvka 230 V, 16 A | 4 | ks |  | 0
13 | krabice odbočná nástěnná se svorkami | 18 | ks |  | 0
14 | elektroda EZH do vrtu | 3 | ks |  | 0
15 | žlab elektroinstalační plastový EKD 80x40 HD | 3 | m |  | 0
16 | kabelový žlab drátěný zinkovaný M2 150/50 | 14 | m |  | 0
17 | dtto - výložník | 16 | ks |  | 0
18 | dtto - spojka žlabu | 14 | ks |  | 0
19 | dtto - svorka pro pospojování | 2 | ks |  | 0
20 | plastové elektroinstalační chráničky VRM 25 | 165 | m |  | 0
21 | příchytka CL 25 | 330 | ks |  | 0
22 | pojistka nožová PH1 - 50A | 3 | ks |  | 0
23 | elektroměrový pilíř se základem, měření 1S, 3f, do 40A | 1 | kpl. |  | 0
24 | jistič B20/3, 10 kA | 1 | ks |  | 0
25 | kabel CYKY-J 4x 16 | 8 | m |  | 0
26 | kabel CYKY-J 4x 10 | 32 | m |  | 0
27 | kabel CYKY-J 3x 1,5 | 182 | m |  | 0
28 | kabel CYKY-O 3x 1,5 | 48 | m |  | 0
29 | kabel CYKY-J 7x 2,5 | 44 | m |  | 0
30 | kabel CYKY-J 3x 2,5 | 132 | m |  | 0
31 | kabel CYKY-O 3x 2,5 | 44 | m |  | 0
32 | kabel CYKY-J 5x 2,5 | 55 | m |  | 0
33 | kabel JYTY 2x 1,0 | 98 | m |  | 0
34 | kabel JYTY 4x 1,0 | 38 | m |  | 0
35 | vodič CY 6 zelenožlutý | 62 | m |  | 0
36 | přípojnice HOP | 2 | ks |  | 0
37 | svorka ochranného popojování | 16 | ks |  | 0
38 | chránička Kopoflex 75 | 55 | m |  | 0
39 | deska zákrytová plastová 150 x 1000 mm | 54 | m |  | 0
40 | FeZn pásek 30 x 4 mm | 62 | m |  | 0
41 | FeZn drát průměr 10 mm | 21 | m |  | 0
42 | svorka SR 03 | 8 | ks |  | 0
43 | svorka SR 02b | 4 | ks |  | 0
44 | drát AlMgSi 8 včetně podpěr | 16 | m |  | 0
45 | svorka spojovací SS FeZn | 4 | ks |  | 0
46 | svorka zkušební SZ FeZn | 2 | ks |  | 0
47 | ochranná trubka svodu s držáky | 2 | kpl. |  | 0
48 | označovací štítek svodu | 2 | ks |  | 0
49 | neobsazeno | 0 | ks |  | 0
| materiál základní součet |  |  |  | 0
50 | materiál drobný a přesun materiálu | 6 | % | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  | 0
6 | Specifikace č. 3 - Zemní práce:
pol. | popis | počet | jedn. | cena/jedn. | cena celkem
1 | průraz zdivem tl. 15 cm včetně začištění | 3 | ks |  | 0
2 | průraz zdivem tl. 45 cm včetně utěsnění proti vnikání vlhkosti | 4 | ks |  | 0
3 | prostup stropem | 8 | ks |  | 0
4 | vytýčení trasy výkopu | 28 | m |  | 0
5 | výkop rýhy 35 x 80 cm, 4. tř. | 18 | m |  | 0
6 | výkop rýhy 50 x 80 cm, 4. tř. | 7 | m |  | 0
7 | kabelové lože 2x 10 cm z prosáté zeminy šířky 35 cm | 18 | m |  | 0
8 | kabelové lože 2x 10 cm z prosáté zeminy šířky 50 cm | 7 | m |  | 0
9 | zához rýhy 35 x 60 cm | 18 | m |  | 0
10 | zához rýhy 50 x 60 cm | 7 | m |  | 0
11 | hutnění zeminy | 5.7 | m3 |  | 0
12 | oprava povrchu kab. rýhy | 12 | m2 |  | 0
13 | neobsazeno | 0 | ks |  | 0
| součet |  |  |  | 0
14 | pomocné práce | 6 | % | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0